PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

dla przedsięwzięcia pn.:

„Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Hurtowni Części Samochodowych oraz Warsztacie Samochodowym”

| Adres inwestycji: | Ul. Stokowska 25A 92104 Łódź Powiat: Łódź Gmina: Łódź Obręb ewidencyjny.: W8-9/8 Nr działki: 9/5 (składa się z działek 9/6, 9/7 i 9/8) Ul. Ludowa 3, Gałków Duży 95-041 Gałkówek Powiat: Łódzki wschodni Gmina: Koluszki Obręb ewidencyjny.: Gałków Duży Nr działki: 244 |
| --- | --- |
| Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: |
| 71220000-0 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71232310-0 | Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45262640-9 | Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego |
| 45331200-8 | Instalacje: cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza |
| 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |
| 45330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne |
| 45332200-5 | Hydraulika |
| 45332300-6 | Kładzenie wpustów |
| 45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |
| 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |
| 5111220 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| Zamawiający: | Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J. Ul. Stokowska 25A 92-104 Łódź NIP 728-24-84-299 |
| Opracowanie: | PLEUROPA ul. Jaracza 47 90-249 Łódź NIP 725-195-02-28 |  |

Spis treści

1.	Zakres i podstawa opracowania	4

2.	Część opisowa	4

2.1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	4

2.1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia	8

2.1.1.1.	Instalacja fotowoltaiczna	8

2.1.1.2.	Kolektory słoneczne termiczne	10

2.1.2.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	13

2.2.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu	15

2.2.1.	Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz	15

2.2.2.	Wymagania stawiane dokumentacji projektowej	15

2.2.3.	Przygotowanie terenu budowy	16

2.2.4.	Warunki montażu w miejscu realizacji inwestycji	16

2.2.5.	Bezpieczeństwo montażu	17

2.2.6.	Wymagania dotyczące usług, urządzeń i sprzętu	17

2.2.6.1.	Instalacja fotowoltaiczna	18

2.2.6.2.	Kolektory słoneczne termiczne	21

2.2.7.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych	22

2.2.8.	Ogólne zasady wykonywania robót	23

2.2.9.	Przechowywanie i składowanie materiałów	24

2.2.10.	Transport materiałów	24

2.2.11.	Ochrona środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych	25

2.2.12.	BHP i ochrona przeciwpożarowa	25

2.2.13.	Odbiory	25

3.	Część informacyjna	27

3.1.	Przepisy i normy prawne	27

3.2.	Zgodność zamierzenia inwestycyjnego	29

3.3.	Planowany kosztorys inwestycji	29

Tabela 5. Zestawienie szacunkowych kosztów instalacji fotowoltaicznej	29

3.4.	Planowany harmonogram inwestycji	30

Tabela 7. Szacunkowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla instalacji fotowoltaicznej	31

3.5.	Uzasadnienie realizacji inwestycji	32

3.6.	Uwagi końcowe	32

- Zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na na budowie systemów wytwarzania energii elektrycznej z instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, a także systemów wytwarzania energii cieplnej OZE w postaci kolektorów słonecznych termicznych, w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Stanowi również dokument, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł się ubiegać o przyznanie dotacji na realizację w ramach  Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   .

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane inwestycjom w trybie „zaprojektuj  i wybuduj”. Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postawą do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego są:

- umowa Wykonawcy z Zamawiającym,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- Audyty Efektywności Energetycznej

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji  fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, oraz optymalizacji zużycia i poboru energii elektrycznej oraz cieplnej.

- Część opisowa

  - Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy obejmuje zasady realizacji przedsięwzięcia polegającego na dostawie z montażem systemów wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej w obiektach przemysłowych mieszczących się na terenie gminy Łódź oraz gminy Koluszki, z zastosowaniem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Przedsięwzięcie będzie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu następujących instalacji:

- montaż 680 szt. paneli fotowoltaicznych o całkowitej mocy 190,4 kWp na gruntach przedsiębiorstwa oznaczonych w ewidencji jako działki nr 9/5 (składająca się z działek 9/6, 9/7, 9/8) ,obręb ewidencyjny.: W8-9/8 , Gmina: Łódź , województwo łódzkie.

- montaż instalacji kolektorów słonecznych termicznych, składającej się z 3 szt. paneli solarnych płaskich oraz zasobnika solarnego dwuwężownicego o pojemności 300 l wraz z automatyką sterująco-pompową, na gruntach przedsiębiorstwa oznaczonych w ewidencji jako działki nr 244, obręb ewidencyjny.: Gałków Duży , Gmina: Koluszki , województwo łódzkie.

Rysunek 1. Lokalizacja planowanej inwestycji

Źródło: opracowanie własne

Głównym celem Projektu jest ograniczenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej z sieci oraz redukcja emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, a także ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji poprzez redukcję zużycia energii z lokalnego źródła energii konwencjonalnego, oraz  zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energii przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, oraz wykorzystania energii z czystych, ekologicznych źródeł.

Planowana inwestycja, w postaci małej instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 200 kW na gruncie, zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) posiada obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, lub konieczność dokonania zgłoszenia we właściwym terytorialnie organie architektoniczno-budowlanym. Instalacja kolektorów słonecznych termicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Obydwa rodzaje inwestycji nie są wymieniona w katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), co za tym idzie nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na gruncie przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353)..

Zamówienie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń potrzebnych do rozpoczęcia budowy i eksploatacji inwestycji;

- wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 190,4 kW na gruncie, w tym:

- montaż konstrukcji pod panele,

- położenie niezbędnego okablowania celem podłączenia paneli do inwertera, a następnie do głównej rozdzielni elektrycznej budynku ,

- montaż paneli,

- montaż inwerterów,

- podłączenie inwertera do głównej rozdzielni elektrycznej budynku

c) opracowanie dokumentacji projektowych instalacji kolektorów słonecznych termicznych w    zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń potrzebnych do rozpoczęcia dostawy z montażem i eksploatacji inwestycji;

d) dostawę i montaż 1 szt. Instalacji kolektorów słonecznych termicznych, w tym:

- montaż konstrukcji pod panele,

- połączenie rurowe pomiędzy panelami i wężownicą zasobnika c.w.u – układ glikolowy,

- montaż biwalentnego (dwuwężownicego) zbiornika c.w.u w kotłowni obiektu lub innym pomieszczeniu,

- montaż dwudrogowej grupy pompowej w kotłowni obiektu lub innym pomieszczeniu,

- montaż automatyki kontrolno-sterującej w kotłowni obiektu lub innym pomieszczeniu,

- połączenie zbiornika c.w.u ze źródłem ciepła

- wykonanie przyłącza zimnej wody do zbiornika c.w.u

- wykonanie przyłącza ciepłej wody ze zbiornika c.w.u do najbliższego punktu odbioru c.w.u

- przekazanie pełnej zgromadzonej dokumentacji Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania;

- przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji do eksploatacji;

- szkolenie dla przyszłych Użytkowników instalacji dotyczące ich prawidłowej obsługi.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego, z którego pozyskana energia będzie  wykorzystana na potrzeby przedsiębiorstwa, a powstające nadwyżki będą dystrybuowane do sieci elektroenergetycznej, a także na dostawie z montażem instalacji kolektorów słonecznych termicznych na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji zostanie ograniczone zużycie energii elektrycznej z sieci, oraz redukcją zużycia paliw kopalnych, czego wynikiem będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dodatkowo wzrośnie udział energii z OZE w ogólnym bilansie energetycznym województwa i kraju.

Istotnym elementem doboru technologii będzie idea BAT (Best Available Technology - najlepszej osiągalnej technologii) oraz dobór technologii, która spełniła się w warunkach krajowych. Podstawowym kryterium oceny i doboru, będą koszty produkcji w przeliczeniu na jednostkę energii elektrycznej. Kryterium ekonomiczne, w głównej mierze związane jest z efektywnością przedsięwzięcia. Ekologia, powszechna dostępność oraz ekonomia (w ostatnich latach rynek odnotowuje stały spadek cen ogniw fotowoltaicznych  sprawiły, że przedmiotowe instalacje w zakresie instalacji PV stały się dostępne dla znacznie większej liczby zainteresowanych podmiotów.

Projekty bezwzględnie muszą być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawniania. Montaż instalacji również może być powierzony jedynie wykwalifikowanym osobom.

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia

      - Instalacja fotowoltaiczna

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się montaż 680 szt. paneli fotowoltaicznych o całkowitej mocy 190,4 kW na gruntach przedsiębiorstwa oznaczonych w ewidencji jako działki nr 9/5 (składająca się z działek 9/6, 9/7, 9/8) ,obręb ewidencyjny.: W8-9/8 , Gmina: Łódź , województwo łódzkie.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim redukcja zużycia energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej. Cele te mogą zostać osiągnięte poprzez pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne, przy wykorzystaniu technologii wysokiej jakości krzemu polikrystalicznego poprzez zjawisko fotowoltaiczne.

Planuje się montaż instalacji typu on-grid, co oznacza, iż przedmiotowa instalacja systemów fotowoltaicznych będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej.. Głównym założeniem jest, aby wyprodukowana energia była w pierwszej kolejności wykorzystywana na potrzeby technologiczne oraz  socjalno-bytowe obiektów przedsiębiorstwa, natomiast powstające nadwyżki będą dystrybuowane do sieci.

Podstawowe parametry (bądź zbliżone) instalacji fotowoltaicznej:

- montaż 680 paneli polikrystalicznych o mocy 280 W każdy,

- panele posadowione na konstrukcjach wsporczo-nośnych na gruncie

- moc całkowita paneli: 190 400 W,

- montaż 4 inwerterów sieciowych o mocy 50 kW każdy,

- przewidywana produktywność instalacji: 199,92 MWh/rok.

Rys. 2. Panel fotowoltaiczny – przykładowy model

Źródło: www.jasolar.com

Ogniwo fotowoltaiczne składa się z wysokiej czystości krzemu, na którym uformowana została bariera potencjału w postaci złącza P-N (pl- pozytywny – negatywny). Padające na złącze fotony powodują powstawanie pary nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, elektron – dziura, które na skutek obecności złącza P-N zostają rozdzielone w dwie różne strony. Elektrony trafiają do złącza N, a dziury do złącza P. Na złączu powstanie napięcie elektryczne. Ponieważ rozdzielone ładunki są nośnikami nadmiarowymi, mające tzw. nieskończony czas życia a napięcie na złączu P-N jest stałe, złącze, na które pada światło działa jak stabilne ogniwo elektryczne. Ze względu na małą moc prądu elektrycznego wytwarzanego przez pojedyncze ogniwa (ok. 1-2 W), łączone są one szeregowo w moduły fotowoltaiczne. Połączenie kilku modułów stanowi panel fotowoltaiczny. Moc modułu zależy od ilości wbudowanych w niego fotoogniw oraz od powierzchni czynnej modułu. Ogniwa znajdują się pomiędzy dwoma foliami EVA zabezpieczającymi przed działaniem czynników zewnętrznych. Od strony zewnętrznej dodatkową warstwę ochronną stanowi tafla niskożelazowego, hartowanego szkła. Jego specjalna struktura poprawia przepuszczalność fotonów promieniowania słonecznego, minimalizując odbicie promieniowania słonecznego od szkła. Folia tylna ma za zadanie zwiększenie odporności modułu na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Moduł zabudowany jest w ramie aluminiowej.

W przedmiotowym projekcie zakłada się zastosowanie ogniw polikrystalicznych, co oznacza, że są zbudowane na bazie krzemu polikrystalicznego. Wykorzystanie polikryształów krzemu umożliwia uzyskanie dużej sprawności konwersji energii słonecznej w energię elektryczną osiągającą, w przypadku obecnie produkowanych na skalę przemysłową modułów, do 25%.

Wytwarzany przez panele prąd stały jest przesyłany do inwertera, oraz przetwarzany na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektrycznej. Dzięki temu może być w pełni wykorzystywany przez wszystkie urządzenia. Inwertery kontrolują i optymalizują produkcję energii elektrycznej zapewniając pracę z możliwie najwyższą mocą.

Moc falownika (inwertera) po stronie prądu stałego powinna być dobrana w zależności od polskich warunków klimatycznych. Maksymalna rzeczywista moc instalacji fotowoltaicznej DC nie będzie przekraczać nawet krótkotrwale 90% mocy nominalnej, a długotrwale 80% mocy wyznaczonej w warunkach STC. Z tego względu optymalnie dobrana moc falownika powinna wynosić 85-90% wartości mocy instalacji.

Całość instalacji zostanie zamontowana na stelażach (aluminiowych bądź stalowych).

Wszystkie elementy zostaną połączone okablowaniem, o parametrach odpowiednich dla tego typu technologii. Wszystkie elementy przyłącza elektroenergetycznego oraz wewnętrznego okablowania muszą zostać należycie zabezpieczone, oraz wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa higieny i pracy oraz zasad dotyczących wykonywania prac elektrycznych.

Projekty wykonawcze jak i montaż instalacji, mogą być powierzone jedynie wykwalifikowanym osobom, posiadającym uprawnienia do wykonywania takich instalacji.

Wymaga się aby zastosowane urządzenia posiadały jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

      - Kolektory słoneczne termiczne

Planowana do montażu instalacje kolektorów słonecznych termicznych (3 szt. paneli płaskich), stanowić będzie układ wspomagający podstawowe źródło ciepła c.w.u, pracujące obecnie. Aktualnie źródłem ciepła jest kocioł węglowy. Ciepła woda przygotowywana jest w podgrzewaczach pojemnościowych z wężownicą wodną zasilaną z istniejącego kotła.

W ramach inwestycji planuje się zastosowanie instalacji kolektorów termicznych w technologii paneli płaskich. Zaleca się montaż paneli od strony południowej (dopuszcza się umieszczenie części paneli od strony zachodniej lub wschodniej) na dachu lub elewacji budynku, a gdy nie ma takiej możliwości, montaż na gruncie lub dachu budynku gospodarczego.

Obieg glikolowy powinien być wykonany za pomocą elastycznych przewodów ze stali nierdzewnej, karbowanej w otulinie termoizolacyjnej.

Solarne zasobniki c.w.u powinny posiadać dwie wężownice grzewcze, dolną do przyłącza paneli solarnych, górną do szczytowego źródła ciepła na cele ciepłej wody użytkowej w postaci istniejącego kotła c.o. Jeśli nie ma możliwości zastosowania istniejącego kotła c.o. należy zastosować dogrzewacz elektryczny w postaci grzałki umieszczonej w zasobniku.

Dla prawidłowej i bezproblemowej eksploatacji instalacji solarnej wymagane jest zastosowanie dwudrogowej grupy pompowo-hydraulicznej oraz automatyki sterującej.

Rys. 2. Schemat układu z instalacją kolektorów słonecznych.

Źródło: Galmet Sp. Z o.o.

Podgrzewacz zabezpieczony będzie po stronie ciepłej wody membranowym zaworem bezpieczeństwa oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Układ regulacji sterować będzie pracą obydwu obiegów z zachowaniem priorytetu obiegu solarnego. Przy odpowiednich warunkach ciepła woda podgrzewana jest przez kolektor słoneczny, w przypadku konieczności szybkiego podgrzania wody lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych funkcję podstawowego źródła ciepła przejmuje kocioł.

W obiegu solarnym czynnikiem grzewczym będzie niezamarzająca mieszanina glikolu propylenowego z wodą.

Wymaga się, aby układ automatyki, zestaw pompowy były autoryzowane przez producenta kolektorów.

Zakłada się montaż następującego zestawu kolektorów:

Kolektor słoneczny płaski – 3 szt.

Uchwyt mocujący kolektora słonecznego typu S nierdzewny – 12 szt.

Zasobnik biwalentny solarny 300L z dwiema wężownicami – 1 szt.

Dwudrogowa grupa solarna – 1 szt.

Płyn do układu solarnego (glikol) – 1 szt.

Komplet przyłączeniowy z odpowietrznikiem dla 3 kolektorów – 1 szt.

Automatyka sterująca – 1 szt.

Zestaw do podłączenia naczynia solarnego wisz. 3/4" – 1 szt.

Naczynie solarne wzbiorcze – 1 szt.

W ramach projektu nie przewiduje się ingerencji w instalację ciepłej wody użytkowej. Granicą projektu są zawory odcinające na podgrzewaczu c.w.u. przy króćcach z.w.; c.w.u. i cyrkulacji, Wyjątek stanowią: naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa zabezpieczający układ po stronie wody zimnej.

Kolektory słoneczne powinny posiadać jeden z następujących certyfikatów, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie:

zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806;

europejski znak jakości „Solar Keymark”.

Wszystkie urządzenia powinny posiadać dokumenty dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie w tym atesty higieniczne i deklaracje zgodności.

Instalacja solarna produkować będzie energię cieplną na potrzeby przygotowania c.w.u. w ilości 3000 kWh/rok.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Podstawowym celem inwestycji jest redukcja  zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci, a także redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprzez zlikwidowanie punktowego, konwencjonalnego źródła ciepła pracującego na rzecz c.w.u  . Pośrednim celem jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energii elektrycznej, wykorzystywanej w  firmie KATAMARAN . Obiekt, w którym planuje się  inwestycje znajduje się miejscowości Łódź na gruntach przedsiębiorstwa oznaczonych w ewidencji jako działki nr 9/5 (składająca się z działek 9/6, 9/7, 9/8) ,obręb ewidencyjny.: W8-9/8 , Gmina: Łódź , województwo łódzkie, a także w miejscowości Gałków Duży na gruntach przedsiębiorstwa oznaczonych w ewidencji jako działki nr 244, obręb ewidencyjny.: Gałków Duży, Gmina: Koluszki , województwo łódzkie,

Energia elektryczna obecnie dostarczana jest bezpośrednio z sieci energetyki zawodowej poprzez przyłącza energetyczne. Łączne zużycie wynosi 45 665 kWh/rok. Średnioroczne koszty związane z zapewnieniem energii elektrycznej dla obiektów wynoszą około 21 205 zł netto (dane na podstawie deklarowanego zużycia za 2016 r.).

Energia cieplna na cele c.w.u w analizowanym przypadku jest zapewniana przez wysokoemisyjne, konwencjonalne źródło ciepła, tj. lokalną kotłownie węglową, o łącznej mocy 60 kW. Średnioroczne koszty związane z zapewnieniem paliwa do przygotowania ciepłej wody wynoszą ok.  2100,00 zł netto.

Przystępując do realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Opracowanie obejmuje koncepcję wykonania instalacji OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych termicznych. Dobór parametrów oraz układ pracy fotowoltaiki musi gwarantować Zamawiającemu maksymalizację wykorzystania energii elektrycznej wytworzonej w tym źródle.

Rozwiązania techniczne instalacji energii cieplnej powinny zapewniać utrzymanie nie gorszych, lecz lepszych parametrów technologicznych niż panujące obecnie w instalacjach systemu ciepłej wody użytkowej.

W wyniku zastosowania instalacji fotowoltaicznej, zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci może spaść praktycznie do 0 (po uwzględnieniu odsprzedaży nadwyżek), natomiast zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych pozwoli na ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych na cele przygotowania c.w.u o ponad 70%.

Tabela 2. Efekt ekonomiczny

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja kolektorów słonecznych

Źródło: własne

Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie minimalizacja wydatków związanych z zakupem  energii elektrycznej z sieci, a także zmniejszenie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo, związanych z zakupem paliw kopalnych. W pierwszej kolejności energia elektryczna wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną będzie przeznaczona na potrzeby  własne obiektu. Koszty za energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych instalacji c.w.u będą zbilansowane z kosztami zapotrzebowania obiektu.

Efektem ekologicznym realizacji inwestycji będzie ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenia użycia, wysokoemisyjnych konwencjonalnych źródeł  pracujących na rzecz c.w.u., oraz redukcja zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci, a także zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energii elektrycznej oraz cieplnej, wykorzystywanej w przedsiębiorstwie Katamaran.

Energia cieplna

Energia elektryczna

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997  „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych  i kubaturowych” – Nie dotyczą przedmiotowego przedsięwzięcia.

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu

    - Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych , a także uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy przedrealizacyjne.

    - Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt budowlano-wykonawczy powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015r. poz. 1554). Projekt powinien zawierać schematy, rysunki, oświadczenia, oraz:

- część opisową, w tym opis techniczny,

- mapę z lokalizacją istniejących budynków oraz planowanych instalacji,

- zestawienie materiałów i urządzeń, z podaniem szczegółowych parametrów,

- czytelny schemat instalacji z podaniem długości, materiału i średnic wszystkich przewodów z odwzorowaniem nazw wszystkich elementów,

- kwestie związane z bezpieczeństwem prowadzonych robót.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w zakresie proponowanych rozwiązań sytuacyjnych montażu paneli fotowoltaicznych oraz solarnych. Dokumentacja projektowa wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego na minimum 7 dni przed skierowaniem do realizacji.

    - Przygotowanie terenu budowy

•	Zamawiający (firma KATAMARAN) w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy miejsce realizacji instalacji. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami umowy i PFU.

•	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

•	Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane.

•	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

•	Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć miejsca realizacji po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania zgodnie z jego wcześniejszym przeznaczeniem .

    - Warunki montażu w miejscu realizacji inwestycji

•	prace montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami,

•	roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

•	prace mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i ppoż. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

•	panele fotowoltaiczne oraz solarne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie maksymalnie dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku, panele powinny być skierowane na południe,

•	panele złączone szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia, różne ustawienia lub kąty mogą skutkować utratą mocy z powodu różnic w ekspozycji na światło,

•	żaden panel nie powinien być zacieniony, gdyż powoduje to odłączenie całego stringu,

•	nie należy zanurzać paneli w płynach ani poddawać niestandardowym obciążeniom chemicznym,

•	panele fotowoltaiczne oraz solarne należy montować zgodnie z instrukcją producenta,

•	transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla użytkowników działek sąsiednich,

•	teren prac winien być zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych,

•	wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych.

    - Bezpieczeństwo montażu

• Montaż systemów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych termicznych wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności. Montaż powinien być prowadzony przez wykwalifikowanych instalatorów.

• Pojedynczy moduł może generować napięcie prądu stałego powyżej 30 V przy wystawieniu na światło, niezależnie od jego nasilenia. Kontakt człowieka z napięciem prądu stałego wynoszącym 30 V lub więcej może być niebezpieczny.

• Aby uniknąć wyładowań łukowych przy instalacji paneli fotowoltaicznych, nie należy rozłączać paneli pod obciążeniem. Złącza muszą być suche i czyste. Nie należy montować paneli słonecznych oraz okablowania używając mokrych gniazd i wtyczek.

• Aby uniknąć porażenia elektrycznego, podczas montażu lub naprawy systemów fotowoltaicznych nie należy nosić metalowych pierścionków, pasków do zegarków, kolczyków w uszach, nosie lub ustach lub innych urządzeń metalowych.

• Należy używać wyłącznie sprzętu, złącz, okablowania i stelaży przeznaczonych do elektrycznych systemów słonecznych. W ramach jednego systemu fotowoltaicznego należy zawsze używać paneli tego samego typu.

• Należy przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa dla wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej.

    - Wymagania dotyczące usług, urządzeń i sprzętu

• Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien wynikać z technologii robót montażowych przyjętej w dokumentacji.

• Należy używać wyłącznie zaizolowanych narzędzi, które posiadają niezbędne atesty do użytkowania przy instalacjach elektrycznych.

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniający wymagania użytkowe. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia, również w przypadku sytuacji trudnodostępnych terenów.

• Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zasadami sztuki budowlanej.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac.

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i ich specyfikacją techniczną.

• Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

• Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

      - Instalacja fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w panelach prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną odbywa się za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Są to urządzenia zbudowane z krzemu o wysokiej czystości.

Zalecenia dotyczące wykorzystania modułów fotowoltaicznych w standardowych warunkach testowych:

- Rodzaj panelu - polikrystaliczny

- Moc P max (Wp) 280 Wp

- Współczynnik sprawności/wydajności modułu 17,2 %

- Napięcie jałowe  38,8 V

- Prąd przy P max  8,75A

- Odporność na obciążenie śniegowe 8000Pa

- Każdy moduł powinien posiadać numer seryjny i raport z testy elektroluminestencyjnego

- Certyfikat odporności na Amoniak potwierdzony przez autoryzowaną jednostkę certyfikującą

- Zgodny z obowiązującymi normami PN-EN

- Maksymalne gradobicie min do 55mm potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

- Wykonanie w klasie A – ogniwa pozbawione skaz

- Współczynnik wypełnienia FF powyżej 0,75

- Panele z dodatnią tolerancją mocy 0 +5 W

- Gwarancja produktowa na panele ok. 10 lat

- Gwarancja na liniową moc wyjścia min. 25 lat

- Ilość szyn (busbar) – 4

- Charakterystyka cieplna:

- Nominalna temperatura robocza ogniwa (co najmniej) 45 +/-2o C

- Temperatura pracy (co najmniej) - 40o C do + 85o C

- Maks. napięcie systemu (V) 1000 VDC

Zalecenia dotyczące wykorzystania inwertera (falownika):

W instalacji należy zastosować falownik mający na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Należy zastosować falownik trójfazowy charakteryzujący się wydajnością minimum 97%. W ramach planowanej inwestycji należy zamontować 4 inwerterów o mocy 50 kW każdy.

Inwerter powinien być wyposażony w standardowe złączki (MC4), pozwalające w sposób szybki i bezpieczny dokonywać przyłączenia paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system kontroli izolacji w części DC (ochrona przepięciowa), pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania.

Zalecenia :

- beztransformatorowy

- napięcie 400 V AC (3-fazowe)

- moc wejściowa generatora nie mniej niż 18,5 kWp

- maksymalne napięcie wejściowe 1000 V DC

- współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu poniżej 3%,

- Fabryczny serwis na terenie kraju

- zgodność z dyrektywami 2006/95/EC (Niskonapięciową) i 2004/108/EC (Kompatybilności elektromagnetycznej), lub równoważnymi

- zgodność z normami PN-EN 61000-3-2 oraz PN-EN 61000-3-3 lub PN-EN 61000-3-12 oraz PN-EN 61000-3-11 lub równoważnymi

- zgodność z wymogami  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na terenie RP

- stopień ochrony IP 65

- masa maksymalna 70 kg

- Gwarancja producenta min 10 lat

Zalecenia dotyczące wykorzystania okablowania:

• Okablowanie po stronie prądu zmiennego (między inwerterem, a miejscem przyłączenia instalacji) należy wykonać przy użyciu przewodu składającego się z 5 żył o przekroju co najmniej 10mm² ;

• Między panelami, a falownikiem należy poprowadzić przewód solarny miedziany o przekroju co najmniej 6mm² o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego oraz spadku napięć instalacji;

• Zastosowane kable powinny być odporne na promieniowanie UV (powłoka: odporna na UV) jak i na warunki atmosferyczne;

• Kable powinny być podwójnie izolowane;

• Nominalna temperatura pracy kabli powinna zawierać się w granicach -30 do +70°C;

• Kable powinny posiadać izolację na napięcie stałe min. 800 V- po stronie AC / 1000 V – po stronie DC;

• Kabel winien zostać ułożony w ziemi zgodnie z przepisami;

• Zabezpieczenia przewodów od strony Elektrowni należy dokonać przez wyłącznik różnicowo - prądowy (min. parametry: Prąd znamionowy In: 25 A Prąd znamionowy różnicowy In: 300 mA).

Zalecenia dotyczące systemu mocowania (stelaże):

Szkieletowa konstrukcja na której mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych lub stalowych, natomiast do łączenia tych elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma żadnych połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo należy zastosować izolację pomiędzy stalą cynkowaną, a aluminium.

Minimalne wymagania techniczne konstrukcji:

mocowanie do podłoża 2 podpory wkręcane w odstępach co ok. 2,5m;

• mocowanie paneli horyzontalne;

• wymiary paneli wg projektu;

• kąt nachylenia paneli: ok. 30°;

• proponowana ilość rzędów paneli: 4 rzędy, w każdym rzędzie po dwa panele położone pionowo

• wytrzymałość konstrukcji obliczana wg lokalizacji inwestycji;

• specyfikacja materiałów stal ocynkowana, aluminium, stal nierdzewna;

• brak połączeń spawanych;

• obciążenie wiatrem i śniegiem zgodnie z polskimi normami budowlanymi;

• zgodność z normą PN-EN 1090-1+A1:2012, lub równoważnymi

• elementy konstrukcji wykonane wyłącznie z aluminium i ze stali nierdzewnej gatunek A2 lub lepszy,

• dopuszcza się stosowanie wyłącznie systemowych konstrukcji spodnich, których producent posiada dokumentację wykonaną przez uprawnionego konstruktora, dostarczaną jako systemowy komplet wraz z instrukcją montażu

Zalecenia dotyczące wykorzystania innych elementów:

Nie planuje się wykonania transmisji danych z inwertera za pomocą GPRS. Dane dotyczące produkcji, wydajności, napięcia, itp. będą rejestrowane na dysku inwertera, bądź na dodatkowym urządzeniu współpracującym z inwerterem, tzw. Data communicator.

      - Kolektory słoneczne termiczne

Kolektory słoneczne należy montować wg opracowanego przez Wykonawcę projektu, przy użyciu stelaży odpowiednich do danego typu kolektora słonecznego. Stelaż powinien zostać fabrycznie zabezpieczony antykorozyjnie, chyba, że jest wykonany z materiału odpornego na korozję.

Budowa kolektora – musi być zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-12975-1:2007, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-1:2006 i EN 12975-2:2006).

Do oferty należy dołączyć:

•	Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami, wraz ze sprawozdaniem z badań wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.

lub

•	Aktualny europejski certyfikat na znak ”SOLAR KEYMARK” lub równoważny nadany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą

Ponadto kolektory powinny spełniać dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.L 11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrożona została do polskiego prawa Ustawą z 13 stycznia 2007 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U nr 35, poz. 214). Określa ona  wymagania, jakie muszą spełniać wyroby, aby mogły być dopuszczane do swobodnego obrotu na terenie UE.

W zestawie kolektory słoneczne z selektywnym pokryciem absorbera. Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione.

Minimalne parametry kolektorów słonecznych zastosowanych w projekcie:

- Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur      Tm-Ta=30oK  (wg normy PN EN 12975-2:2007 lub równoważnej): 1363 W;

•	Minimalna powierzchnia czynna absorbera pojedynczego kolektora: 1,94 m2;

•	Minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni czynnej (apertury), potwierdzona Solar Keymark, wydanym przez akredytowane laboratorium: 82,9 %;

•	Maksymalny współczynnik utraty ciepła a1: 3,8 W/(m2K);

•	Maksymalny współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 : 0,0169 W/(m2K2);

•	Minimalna grubość szkła: 3,2 mm;

•	Współczynnik absorbcji: 95%, +/-2%;

•	Rodzaj absorbera: miedziany,

•	Gwarantowany roczny uzysk energetyczny: 525 kWh/m2a;

•	Temperatura stagnacji kolektora: max 206ºC;

•	Układ kolektora: meandrowy podwójna harfa, pojedyncza harfa;

•	Układ hydrauliczny kolektora: miedziany

•	Typ materiał obudowy: aluminiowa rama;

    - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które:

• są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

• zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

• zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

• wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie);

• wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie w stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

    - Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz programem funkcjonalno-użytkowym.

Zakres prac związanych z kompleksową instalacją systemów PV obejmuje:

1) montaż konstrukcji pod panele za pomocą wybranego systemu mocowań paneli fotowoltaicznych;

2) montaż paneli fotowoltaicznych;

3) ułożenie przebiegu kabla solarnego od modułów PV do inwertera i przewodów prądu zmiennego od inwertera do rozdzielnicy znajdującej się w budynku przedsiębiorstwa;

4) montaż inwerterów;

5) wykonanie prób i testów poprawności działania systemu fotowoltaicznego;

6) montaż zarówno samej instalacji jak i instalacji łączącej instalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą/y posiadającą właściwe uprawnienia.

• Odbiór końcowy wymagać będzie dostarczenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji projektowej wraz z wynikami pomiarów, deklaracjami zgodności, certyfikatami zgodności zamontowanej instalacji.

• Odbiór ostateczny instalacji po całkowitym zakończeniu robót, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru.

• Przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego będzie przeprowadzone jednorazowo, w terminie maksymalnie 2 miesięcy po oddaniu instalacji do użytkowania, w terminie uzgodnionym przez Strony.

Zakres prac związanych z budową instalacji kolektorów obejmuje:

1) Spuszczenie wody z instalacji c.o.;

2) Demontaż istniejącego zbiornika c.w.u;

3) Montaż biwalentnego, solarnego zasobnika c.w.u.;

4) Montaż naczynia wzbiorczego po stronie obiegu glikolowego i po stronie c.w.u;

5) Montaż grupy pompowej;

6) Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej;

7) Montaż konstrukcji pod panele kolektorów za pomocą wybranego systemu mocowań;

8) Montaż paneli kolektorów słonecznych termicznych

9) Wykonanie połączenia rurowego pomiędzy panelami i zasobnikiem c.w.u;

10) Napełnienie instalacji rurowej glikolem i sprawdzenie szczelności;

11) Połączenie górnej wężownicy zasobnika ze źródłem ciepła lub zamontowanie grzałki elektrycznej;

12) Wykonanie przyłącza zimnej wody do zasobnika c.w.u;

13) Wykonanie przyłącza c.w.u do najbliższego punktu poboru;

14) Nastawy i regulacja instalacji;

15) Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji na gorąco;

16) Wykonanie prób i testów poprawności działania systemu;

    - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki ostrożności.

    - Transport materiałów

Transport materiałów do miejsc montażu zapewnia Wykonawca na własny koszt i własne ryzyko. Należy ściśle przestrzegać zasad transportu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Nieprzestrzeganie reguł prowadzi do ich uszkodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

    - Ochrona środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego;

• W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;

    - BHP i ochrona przeciwpożarowa

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

• Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

    - Odbiory

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi końcowemu,

• odbiorowi ostatecznemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót".

Dokumenty do odbioru końcowego robót:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty dla każdej instalacji:

• plan zabudowy, określający usytuowanie odwiertów i urządzeń na działce i w pomieszczeniach,

• dokumentacja geodezyjna powykonawcza rurociągów,

• schemat instalacji,

• protokół odbioru robót zanikających i protokoły odbioru instalacji,

• atesty jakościowe,

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej, tego typu instalacja nie będzie wymaga dokonywania odbiorów w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Instalacja zostanie wybudowana w oparciu o art. 7 ust. 8d ustawy Prawo energetyczne na podstawie zgłoszenia. W związku z powyższym do odbioru końcowego Wykonawca dla instalacji dołączy:

• wypełniony druk odnośnie ustalenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej małej instalacji fotowoltaicznej,

• plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej instalacji względem istniejącej sieci,

• specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,

• elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,

• wszelkie dodatkowe dokumenty, które będą niezbędne do dokonania prawidłowego zgłoszenia przyłączenia instalacji.

Obecnie przedsiębiorstwo posiada przyłącze od sieci energetycznej o mocy 45 kW. Ze względu na moc projektowanej instalacji, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia Zamawiający wystąpi do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Dodatkową, wtórną korzyścią płynącą ze zwiększenia mocy przyłącza, będzie możliwość wybudowana instalacji na podstawie zgłoszenia (w oparciu o art.7 ust. 8d prawo energetyczne), bez konieczności występowania o określenie warunków przyłączenia.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

- Część informacyjna

  - Przepisy i normy prawne

Zgodnie z aktualną wersją Prawa budowlanego:

Art. 29.2. Pozwolenie na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych (Przepis ten dotyczy się instalacji PV na gruncie i na dachu)

Art. 30.1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem artykułu 29 ust. 3 i 4

3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

Mając na uwadze powyższe zapisy, należy stwierdzić, iż instalacja PV na dachu nie musi mieć ani Pozwolenia na budowę, ani Zgłoszenia do organu budowlanego, jeśli nie ma więcej niż 3,00 metra wysokości.

Natomiast w przypadku instalacji PV na gruncie o mocy powyżej 40 kW wymagane jest pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu budowlanego.

Montaż instalacji kolektorów słonecznych w przedmiotowym przypadku nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do organu budowlanego.

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i  Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Póz. 1133 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, Póz. 150 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, Póz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Póz. 719),

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 178, Póz. 1380 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 690),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348),

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2015 poz. 478),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 z późn. zm.),

- Polskimi Normami, m.in.:

- PN-82/B-02403: „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.”

- PN-B-02421: 2000: „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.”

- PN-93/C-04607: „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.”

- PN-89/H-02650: „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz ze zmianą B1)”.

- PN-EN-ISO 13789: 2001: „Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.”

- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-H 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe

  - Zgodność zamierzenia inwestycyjnego

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się obiekty podlegające przebudowie oraz nieruchomością, na której planuje się realizację zamierzenia inwestycyjnego.

Dla terenu, na którym znajdują się nieruchomości przeznaczone pod planowane przedsięwzięcia nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający aktualnie załatwia formalności związane z możliwością instalacji ogniw fotowoltaicznych na danym terenie.

  - Planowany kosztorys inwestycji

Tabela 5. Zestawienie szacunkowych kosztów instalacji fotowoltaicznej

| Tabela 5. Zestawienie szacunkowych kosztów instalacji fotowoltaicznej Planowany kosztorys inwestycji |
| --- |
|  | wartosć netto | wartosć VAT | wartosć brutto |
| Zakup paneli fotowoltaicznych | 426229,44 | 98032,77 | 524262,21 |
| Zakup inwerterów | 65000,00 | 14950,00 | 79950,00 |
| Okablowanie prąd stały | 7820,00 | 1798,60 | 9618,60 |
| Konstrukcja | 131376,00 | 30216,48 | 161592,48 |
| Montaż | 98532,00 | 22662,36 | 121194,36 |
| Zakup i instalacja Solar LOG | 11960,00 | 2750,80 | 14710,80 |
| Zabezpieczenie AC i DC | 27600,00 | 6348,00 | 33948,00 |
| Modernizacja instalacji wewnętrznej | 20000,00 | 4600,00 | 24600,00 |
| Nadzór inwestorski | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 |
| Zarządzanie projektem | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 |
| Promocja | 3000,00 | 690,00 | 3690,00 |
| Projekt budowlany | 15000,00 | 3450,00 | 18450,00 |
| Projekt wykonawczy | 10000,00 | 2300,00 | 12300,00 |
| Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych termicznych | 12500,00 | 2875,00 | 15375,00 |
| Suma | 853777,44 | 195274,01 | 1044291,45 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań rynkowych

Koszt jednostkowy instalacji fotowoltaicznej wynosi ok. 4297,68 zł netto/kWp. Taka wartość wynika z rekomendacji co do zastosowania lepszej klasy jak i generacji paneli fotowoltaicznych wykorzystujących technologię polikryształu - tzw. ogniw polikrystalicznych o wysokiej sprawności. Wykorzystanie polikryształów krzemu umożliwia uzyskanie większej sprawności konwersji energii słonecznej w energię elektryczną aniżeli wykorzystanie modułów polikrystalicznych. Zaleca się zakup systemu fotowoltaicznego renomowanych producentów uznawanych powszechnie za liderów w swojej branży, jak i mogących legitymować się kilkuletnim stażem na rynku światowej fotowoltaiki. Dodatkowo, wykonawca inwestycji musi zastosować inwerter o wysokiej sprawności, aby zminimalizować straty podczas przetwarzania przesyłanej energii. Oba czynniki wpływają znacząco na jednostkową cenę instalacji jednocześnie podnosząc jej sprawność, a co za tym idzie, zwiększając ilość przetworzonej energii co bezpośrednio spowoduje wzmocnienie efektu ekologicznego.

W przypadku instalacji kolektorów słonecznych termicznych koszt jednostkowy wynosi 2083,33 zł netto/kW.

  - Planowany harmonogram inwestycji

Poniżej został przedstawiony proponowany harmonogram rzeczowy planowanej inwestycji. Wykonawca, powinien zaplanować i dopasować przedstawioną przez siebie ofertę do niniejszego harmonogramu. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia od terminów  podanych w poniższej tabeli, jednak każde odstępstwo należy uzasadnić oraz przedstawić wariant zastępczy.

## Tabela 7. Szacunkowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla instalacji fotowoltaicznej

| Lp | Zakres prac | III-2018 | IV-2018 | I-2019 | II-2019 | III-2019 | IV-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisui wyrysu z MPZP – nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie i opracowanie dokumentacji przetargowej |  |  | X |  |  |  |
| 3 | Uzyskanie pozwolenia na budowę |  |  | X |  |  |  |
| 4 | Opracowanie projektu wykonawczego |  |  | X |  |  |  |
| 5 | Wybór wykonawcy i podpisanie umowy z wykonawcą prac |  |  | X | X |  |  |
| 6 | Wykonanie robót zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac |  |  |  | X | X | X |
| 7 | Odbiór prac |  |  |  |  |  | X |
| 8 | Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego |  |  |  |  |  | X |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania rynku

  - Uzasadnienie realizacji inwestycji

Wytworzona energia w instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejności posłuży na potrzeby własne obiektów, natomiast generowane nadwyżki zostaną odprowadzone do sieci. Szacuje się, że realizacja projektu budowy instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie KATAMARAN, wygeneruje roczne oszczędność na poziomie ok. 120 500,00 zł/rok .

W przypadku sfinansowania inwestycji w 70 % ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych SPBT wyniesie około 2,5 roku.

Realizacja projektu jest zatem w pełni uzasadniona.

  - Uwagi końcowe

- Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac.

- Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania.

- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej chwili będzie odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników i osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych materiałów, odpadów i pustych pojemników z terenu zamawiającego.